## Инструкция
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СПРАВОЧНИКА-АУДИТОРА
НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА:
Данный справочник предназначен для аудита проектной документации на полноту состава всех необходимых строительно-монтажных и пуско-наладочных работ для систем безопасности:
• Системы контроля доступа (СКУД)
• Системы видеонаблюдения (АУПС)
• Противопожарные системы (пожарная сигнализация и оповещение)
• Охранные сигнализационные системы (ОС)
• Гибридные системы (комбинации перечисленных)
СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА:
Лист 1. 'Общие этапы (все системы)' — универсальные контрольные точки, применимые к любому проекту систем безопасности. Включает 5 этапов: подготовительные, монтажные, пуско-наладочные, технико-измерительные, ввод в эксплуатацию.
Лист 2. 'СКУД' — детальный чек-лист работ по системе контроля доступа: контроллеры, считыватели, замки, кнопки, турникеты, кабельная инфраструктура, пусконаладка.
Лист 3. 'Видеонаблюдение' — детальный чек-лист: видеокамеры, регистраторы, HDD, ИБП, кабели, настройка ПО, удаленный доступ.
Лист 4. 'Пожарная сигнализация' — детальный чек-лист: ППКП, дымовые/тепловые извещатели, оповещение, управление эвакуацией, нормативные требования МЧС.
Лист 5. 'Охранная сигнализация' — детальный чек-лист: ИК-извещатели, магнитоконтакты, приборы приемно-контрольные, ПЦН, сценарии тревоги.
Лист 6. 'Гибридные системы' — специфические работы по интеграции подсистем: СКУД+Видео, Охрана+Пожар, полный комплекс. Включает раздел 'Распространенные ошибки'.
Лист 7. 'Сводный чек-лист' — мастер-лист с указанием, какие пункты относятся к какой системе (+ — входит, - — не входит). Используйте для быстрой проверки.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Шаг 1. Определите тип проекта (отдельная система или гибрид).
Шаг 2. Откройте соответствующий лист(ы) чек-листа.
Шаг 3. Пройдите по каждому пункту и отметьте статус: 'да' — выполнено/учтено, 'нет' — пропущено, 'н/п' — не применимо.
Шаг 4. Для гибридных проектов обязательно проверьте лист 'Гибридные системы' — там указаны типичные ошибки интеграции.
Шаг 5. Используйте сводный чек-лист для финальной верификации перед сдачей проекта.
ЧТО ЧАСТО 'ТЕРЯЮТ' ИНЖЕНЕРЫ (ТОП-15):
1. Резервирование питания (ИБП, АКБ) — 'забывают' для части оборудования
2. Заземление металлических корпусов камер и контроллеров
3. Маркировка кабелей (делают, но не на всех концах)
4. Кабельный запас на вводе (менее 5 м)
5. Заделка штроб и восстановление отделки
6. Настройка удаленного доступа (IP, порты, DDNS)
7. Проверка чувствительности извещателей в реальных условиях
8. Лицензии на ПО (покупают, но не активируют)
9. Интеграция между подсистемами (протоколы, API)
10. Обучение персонала Заказчика (формально, без практики)
11. Журнал событий (не проверяют полноту записи)
12. Проверка работы от АКБ (автономный режим)
13. Защита от глубокого разряда АКБ
14. Проверка передачи на ПЦН / в МЧС (только 'по бумагам')
15. Исполнительная документация (чертежи не соответствуют факту)
ОСНОВАНИЕ:
Данный справочник составлен на основе анализа:
• Курсовая работа 'Проект СКУД для юридического лица' (Козлов Н.С., 2021)
• Курсовая работа 'Проект пожарной сигнализации для ТРК' (Николайченко Е.Д., 2021)
• Смета на монтаж СКУД (primer_smety_na_montazh_sistemy_kontrolya_dostupa_skd_mtsn)
• Смета на монтаж и пусконаладку видеонаблюдения (lokalnaya_smeta_v_fer_na_montazh_i_puskonaladku)
• Смета на пожарно-охранную сигнализацию (obrazec_smety_na_pozharno-ohrannuyu_signalizaciyu_fer)
• Смета на охранную сигнализацию (obrazec_smety_na_ohrannuyu_signalizaciyu_2)
• ГОСТ Р 51558-2000, НПБ 104-03, СП 3.13130, ГОСТ 21.101-97
Дата составления: 2025 г. ¦ Версия: 1.0
ДОПОЛНЕНИЕ К СПРАВОЧНИКУ (версия 1.1, добавлено 11.07.2026):
Лист 8. «Гантт_ИТСО (6 типов)» — набор задач по 5 стадиям (I-V) для календарного планирования (диаграммы Ганта) шести инженерно-технических систем охраны: СКУД, видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация, периметральная охрана, гибридные системы. Задачи опираются на состав работ листов 2-6 и общий скелет листа 1 «Общие этапы»; добавлены длительность (дн.), предшественник и применимость по каждой из 6 систем.
Лист 9. «Гантт_Софт_Орг (14 типов)» — набор задач по отдельной 5-стадийной модели для программно-аппаратных проектов ИБ (NGFW, DLP, IAM, SIEM, EDR, VPN, резервное копирование, СКЗИ) и организационно-административных проектов (политика ИБ, категорирование КИИ, защита ПДн, паспорт безопасности объекта, аудит ИБ, обучение персонала). Эти проекты не связаны со строительно-монтажными работами, поэтому используют иную стадийность: Инициация и анализ → Проектирование/разработка → Закупка и внедрение → Настройка, тестирование и обучение → Приёмка и ввод в эксплуатацию. Ниже общей таблицы приведён отдельный блок специфичных задач по каждому из 14 типов.
Оба листа — исходные данные для построения диаграммы Ганта (расчёт дат ведётся в Excel через условное форматирование либо во внешнем инструменте, например в интерактивном приложении курса); содержат только длительности и последовательность (предшественник), а не готовые календарные даты.
Вместе с 6 типами ИТСО и 14 типами программно-аппаратных/организационных проектов справочник теперь охватывает все 20 типов проектов ИБ таксономии курса «Управление проектами информационной безопасности» (сундуки рулетки «ИТСО», «Программно-аппаратный», «Организационно-административный»).
ДОПОЛНЕНИЕ 2 (версия 1.2, добавлено 11.07.2026):
Лист 10. «Комплектующие_20типов» — для каждого из 20 типов проектов ИБ приведена таблица «Потребность в комплектующих систем ИБ»: ключевые компоненты/услуги проекта с тремя уровнями стоимости (Бюджетная / Middle-средняя / VIP-лучшая), актуальным вендором-лидером сегмента на 2026 год и статусом данных (факт — цена найдена в открытом источнике, с указанием источника; оценка — ориентир по аналогии с ценами того же класса решений). Лист служит основой для экономического расчёта (ТЭО) в Занятии №3 и для наполнения бюджета проекта в интерактивном приложении курса.
Все цены требуют актуализации перед использованием в реальной смете — это учебные ориентиры, а не коммерческое предложение поставщика.

## Общие этапы (все системы)
ОБЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА МОНТАЖА СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
(СКУД, Видеонаблюдение, Пожарная сигнализация, Охранная сигнализация — отдельно и в гибриде)
№ п/п | Код | Наименование работ / контрольной точки | Ответственный | Документальное подтверждение | Статус
1 | I.1 | Предпроектное обследование объекта (обмеры, фото, схемы) | Инженер проекта | Акт обследования
2 | I.2 | Разработка технического задания (ТЗ) на проектирование | Руководитель проекта | Утвержденное ТЗ
3 | I.3 | Эскизное проектирование и согласование с Заказчиком | Проектировщик | Эскизный проект
4 | I.4 | Разработка рабочей документации (чертежи, схемы, спецификации) | Проектировщик | Рабочий проект
5 | I.5 | Подбор и закупка оборудования и материалов | Зав. складом | Спецификация, накладные
6 | I.6 | Проверка комплектности поставки оборудования | Инженер ИБ | Акт приемки оборудования
7 | I.7 | Проверка наличия сертификатов, лицензий, СРО | Юрист | Копии документов
8 | I.8 | Подготовка инструмента и расходных материалов | Мастер | Чек-лист инструментов
9 | I.9 | Оформление нарядов-допусков на производство работ | Мастер | Наряд-допуск
10 | I.10 | Инструктаж персонала по технике безопасности | Мастер | Протокол инструктажа
11 | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | Монтажник | Фото разметки
12 | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | Монтажник | Акт скрытых работ
13 | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | Монтажник | Фото, акт
14 | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | Монтажник | Акт прокладки
15 | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | Монтажник | Фото, акт
16 | II.6 | Установка контроллеров, блоков питания, приборов | Монтажник | Акт установки
17 | II.7 | Установка оконечного оборудования (датчики, считыватели, камеры и т.д.) | Монтажник | Фото, акт
18 | II.8 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | Электромонтажник | Схема подключения
19 | II.9 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | Монтажник | Фото, акт
20 | II.10 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | Монтажник | Фото
21 | II.11 | Маркировка кабелей и проводов | Монтажник | Фото маркировки
22 | II.12 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | Монтажник | Фото
23 | II.13 | Уборка монтажного мусора | Монтажник | Акт уборки
24 | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | Наладчик | Протокол прозвонки
25 | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | Наладчик | Акт замеров
26 | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | Наладчик | Конфигурационный файл
27 | III.4 | Установка и настройка ПО управления системой | Программист | Скриншоты, лицензии
28 | III.5 | Регистрация пользователей, раздача прав доступа | Наладчик | База пользователей
29 | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | Наладчик | Акт проверки
30 | III.7 | Проверка срабатывания датчиков, извещателей | Наладчик | Акт проверки
31 | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | Наладчик | Таблица сценариев
32 | III.9 | Проверка интеграции с другими системами (если гибрид) | Наладчик | Акт интеграции
33 | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | Наладчик | Акт проверки ИБП
34 | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | Наладчик | Протокол измерений
35 | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | Электролаборатория | Протокол
36 | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | Наладчик | Протокол
37 | IV.4 | Проверка чувствительности датчиков и зон покрытия | Наладчик | Протокол, схема
38 | IV.5 | Проверка уровня освещенности (для видеокамер) | Наладчик | Люксметр, протокол
39 | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | Наладчик | Протокол замеров
40 | V.1 | Контрольные и приемо-сдаточные испытания всей системы | Комиссия | Протокол испытаний
41 | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | Инженер проекта | Исполнительная документация
42 | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | Наладчик | Протокол обучения
43 | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | Руководитель проекта | Акт передачи
44 | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | Комиссия | Акт ввода в эксплуатацию
45 | V.6 | Гарантийное обслуживание (в течение срока гарантии) | Сервис | Договор на ТО

## СКУД
ЧЕК-ЛИСТ ПОЛНОТЫ СОСТАВА РАБОТ: СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА (СКУД)
Основано на смете: primer_smety_na_montazh_sistemy_kontrolya_dostupa_(skd)_mtsn + курсовая Козлов
№ п/п | Код | Наименование работ / элемента | Ед.изм. | Проверка (да/нет/н/п) | Примечания | Нормы и требования (ГОСТ/СП/РД/ФЗ) | Уровень требований к квалификации специалиста | Ссылка на пункт/раздел документа
1.1 |  | Установка Блока Центрального Процессорного (БЦП) | шт |  | Проверить питание, заземление | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.2 |  | Установка сетевых контроллеров (на 4/8/16/32 луча) | шт |  | Кол-во по проекту | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.3 |  | Установка считывателей карт / биометрических считывателей | устройство |  | Тип: EM-Marin, Mifare, отпечаток | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.4 |  | Установка извещателей охранных (магнитоконтактных, ИК) | шт |  | На двери, окна | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.5 |  | Установка кнопок выхода (EXIT) | шт |  | С нормально-замкнутым контактом | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.6 |  | Установка электромагнитных / электромеханических замков | компл |  | Проверить мощность, усилие удержания | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.7 |  | Установка дверных доводчиков | шт |  | К металлическим дверям | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.8 |  | Установка блоков питания (в т.ч. резервированных) | шт |  | С аккумуляторами | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.9 |  | Установка турникетов / шлагбаумов / калиток | шт |  | Проверить механизм, петли | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.10 |  | Установка антипаниковых устройств | шт |  | Для аварийного выхода | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
1.11 |  | Монтаж кнопок тревожной сигнализации | шт |  | Скрытого типа | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом»; ГОСТ Р 54831-2011 «СКУД. Устройства преграждающие управляемые» | Электромонтажник СКУД, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II-III | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 6 «Общие технические требования»; ГОСТ Р 54831-2011, разд. 5
2.1 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ (на стенах, потолках) | 100 м |  | Диаметр до 27 мм, скобы | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.2 |  | Прокладка металлических коробов для кабелей | 100 м |  | Со стойками и полками | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.3 |  | Затягивание проводов в трубы (первый провод, сечение до 2,5 мм2) | 100 м |  | КСПВ, витая пара | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.4 |  | Затягивание проводов (каждый последующий, сечение до 6 мм2) | 100 м |  | Питание, сигнальные | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.5 |  | Прокладка кабеля UTP/FTP (сетевого) | 100 м |  | Для связи контроллеров | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.6 |  | Установка соединительных коробок | шт |  | Распределительные | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.7 |  | Обжим разъемов (RJ-45, BNC, штекеры) | шт |  | Проверить тестером | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.8 |  | Маркировка кабелей и жил | шт |  | На обоих концах | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.9 |  | Подключение клемм, клеммных колодок (WAGO, гильзы) | шт |  | Надежность контакта | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
2.10 |  | Установка розеток штепсельных полугерметичных | 100 шт |  | Для цепей питания | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализация СНиП 3.05.06-85); ПУЭ изд.7 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование, допуск по электробезопасности гр. II | СП 76.13330.2016, разд. 14 «Прокладка электропроводок»
3.1 |  | Подключение автоматов защиты в электрощите | шт |  | Номинал по расчету | ПУЭ изд.7, гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Электромонтажник с допуском по электробезопасности не ниже гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101–1.7.103; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 5
3.2 |  | Установка ИБП (источника бесперебойного питания) | шт |  | Проверить автономность | ПУЭ изд.7, гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Электромонтажник с допуском по электробезопасности не ниже гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101–1.7.103; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 5
3.3 |  | Установка аккумуляторных батарей (АКБ) | шт |  | Емкость, срок службы | ПУЭ изд.7, гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Электромонтажник с допуском по электробезопасности не ниже гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101–1.7.103; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 5
3.4 |  | Прокладка силового кабеля от щита до контроллеров | м |  | Сечение по нагрузке | ПУЭ изд.7, гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Электромонтажник с допуском по электробезопасности не ниже гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101–1.7.103; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 5
3.5 |  | Проверка заземления всех металлических корпусов | точка |  | Сопротивление < 4 Ом | ПУЭ изд.7, гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Электромонтажник с допуском по электробезопасности не ниже гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101–1.7.103; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 5
3.6 |  | Установка конденсаторов для гашения выбросов (для замков) | шт |  | 1000-4700 мкФ, 18В | ПУЭ изд.7, гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Электромонтажник с допуском по электробезопасности не ниже гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101–1.7.103; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 5
3.7 |  | Установка шунтирующих диодов (для замков с частым открыванием) | шт |  | При >10 проходов/мин | ПУЭ изд.7, гл. 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»; ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Электромонтажник с допуском по электробезопасности не ниже гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101–1.7.103; ГОСТ Р 50571.5.54-2013, разд. 5
4.1 |  | Настройка и программирование БЦП и контроллеров | станция |  | Адреса, протокол | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.2 |  | Установка операционной системы и ПО управления СКУД | станция |  | Лицензии, драйверы | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.3 |  | Конфигурирование сетевых компонентов (IP-адреса, порты) | объект |  | Ping до всех узлов | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.4 |  | Программирование уровней доступа и временных зон | объект |  | По графику работы | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.5 |  | Регистрация карт доступа / биометрии пользователей | чел |  | Проверить каждую карту | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.6 |  | Настройка сценариев реакции на события (тревога, пожар) | объект |  | Автооткрывание дверей | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.7 |  | Проверка работы каждой точки доступа (вход/выход) | точка |  | Все режимы | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.8 |  | Проверка работы замков (задержка открывания, удержание) | шт |  | 0,1-0,5 сек | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.9 |  | Проверка работы кнопок выхода | шт |  | Нормально-замкнутые | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
4.10 |  | Контрольные и приемо-сдаточные испытания | объект |  | По ГОСТ РФ | ГОСТ Р 51241-2008, разд. 7 «Методы испытаний»; Р 78.36.032-2013 «Рекомендации по проектированию и монтажу СКУД» (НИЦ «Охрана» Росгвардии) | Инженер-наладчик СКУД, высшее/среднее проф. техническое образование, обучение по ПО производителя | Р 78.36.032-2013, разд. «Пусконаладочные работы»
5.1 |  | Схема электрическая принципиальная | лист |  | По ГОСТ 21.101-97 | ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ» | Инженер-проектировщик / ответственный производитель работ, высшее техническое образование | ГОСТ 21.101-97, разд. 4; РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
5.2 |  | Структурная схема подключения извещателей | лист |  | Привязка к объекту | ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ» | Инженер-проектировщик / ответственный производитель работ, высшее техническое образование | ГОСТ 21.101-97, разд. 4; РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
5.3 |  | Акт монтажных работ | экз |  | Подписан Заказчиком | ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ» | Инженер-проектировщик / ответственный производитель работ, высшее техническое образование | ГОСТ 21.101-97, разд. 4; РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
5.4 |  | Акт пусконаладочных работ | экз |  | Подписан Заказчиком | ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ» | Инженер-проектировщик / ответственный производитель работ, высшее техническое образование | ГОСТ 21.101-97, разд. 4; РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
5.5 |  | Журнал учета регистрации карт | экз |  | С паролями администратора | ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»; РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ» | Инженер-проектировщик / ответственный производитель работ, высшее техническое образование | ГОСТ 21.101-97, разд. 4; РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»

## Видеонаблюдение
ЧЕК-ЛИСТ ПОЛНОТЫ СОСТАВА РАБОТ: СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (АУПС)
Основано на смете: lokalnaya_smeta_v_fer_na_montazh_i_puskonaladku_sistemy_videonablyudeniya + курсовая Николайченко
№ п/п | Код | Наименование работ / элемента | Ед.изм. | Проверка (да/нет/н/п) | Примечания | Нормы и требования (ГОСТ/СП/РД/ФЗ) | Уровень требований к квалификации специалиста | Ссылка на пункт/раздел документа
1.1 |  | Установка видеокамер внутренних (купольных, цилиндрических) | шт |  | Тип: цветная/ЧБ, разрешение | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.2 |  | Установка видеокамер уличных (в антивандальном корпусе) | шт |  | IP-рейтинг, подогрев | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.3 |  | Установка поворотных (SpeedDome) камер | шт |  | Проверить моторизованный привод | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.4 |  | Настройка угла обзора и фокусного расстояния | шт |  | 90-100° для помещений | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.5 |  | Настройка чувствительности (минимальная освещенность) | шт |  | 0,01 лк для уличных | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.6 |  | Установка ИК-подсветки (встроенной/внешней) | шт |  | Дальность подсветки | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.7 |  | Установка кронштейнов, стоек, козырьков | шт |  | Антивандальные | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.8 |  | Проверка отсутствия мертвых зон | объект |  | По схеме покрытия | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
1.9 |  | Проверка защиты от прямых солнечных лучей | шт |  | Козырек, южная сторона | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» (действующая редакция; в примечании листа указан устаревший ГОСТ Р 51558-2000) | Монтажник систем видеонаблюдения, среднее проф. образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 5 «Технические требования к видеокамерам»
2.1 |  | Установка цифрового видеорегистратора (DVR/NVR) | устройство |  | Кол-во каналов по проекту | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.2 |  | Установка жестких дисков (HDD) | шт |  | Объем для срока хранения | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.3 |  | Установка монитора (ЖК/LED) | шт |  | Разрешение, диагональ | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.4 |  | Установка ИБП для серверного оборудования | шт |  | Время автономности | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.5 |  | Установка источника вторичного электропитания резервированного | шт |  | 12В, 4А | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.6 |  | Установка аккумуляторных батарей (АКБ 7Ач) | шт |  | К ИБП | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.7 |  | Установка системного блока (для ПО видеонаблюдения) | шт |  | Процессор, RAM, ОС | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.8 |  | Установка клавиатуры и мыши | компл |  | USB/PS2 | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.9 |  | Установка коммутатора (switch) для IP-камер | шт |  | PoE, кол-во портов | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
2.10 |  | Установка маршрутизатора (router) для удаленного доступа | шт |  | NAT, DDNS | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 6; ГОСТ Р 53245-2008 «Системы кабельные структурированные» | Инженер-наладчик сетевого оборудования, среднее/высшее проф. образование в области телекоммуникаций | ГОСТ Р 53245-2008, разд. 4
3.1 |  | Прокладка кабеля комбинированного (КВК, коаксиал + питание) | 100 м |  | Для аналоговых камер | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.2 |  | Прокладка витой пары UTP/FTP Cat5e/Cat6 | 100 м |  | Для IP-камер | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.3 |  | Прокладка оптического кабеля (для дальних трасс) | 100 м |  | Медиаконвертеры | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.4 |  | Укладка кабеля в гофрированные трубы ПВХ | м |  | Диаметр 16-20 мм | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.5 |  | Укладка кабеля в кабель-каналы, мини-каналы | м |  | 25x16 мм (ECO) | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.6 |  | Затягивание проводов в проложенные трубы (первый провод) | 100 м |  | До 2,5 мм2 | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.7 |  | Обжим разъемов BNC (для коаксиального кабеля) | шт |  | Качество обжима | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.8 |  | Обжим разъемов RJ-45 (для витой пары) | шт |  | Тестер кабельный | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.9 |  | Маркировка кабелей на обоих концах | шт |  | Соответствие схеме | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
3.10 |  | Установка грозозащиты (для уличных камер) | шт |  | Разрядники | СП 76.13330.2016; ГОСТ Р 53245-2008 (кабельные трассы СКС) | Монтажник слаботочных сетей, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
4.1 |  | Настройка разрешения видеокамер (ТВЛ/MP) | шт |  | 420-600 ТВЛ минимум | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.2 |  | Настройка частоты кадров (FPS) | шт |  | 25 FPS реального времени | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.3 |  | Настройка кодека (H.264/H.265) и битрейта | шт |  | Оптимальный баланс | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.4 |  | Настройка режима записи (постоянная/по движению/по тревоге) | объект |  | Архивный период | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.5 |  | Настройка детектора движения и зон детекции | шт |  | Убрать ложные срабатывания | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.6 |  | Настройка ночного режима (день/ночь, ИК-фильтр) | шт |  | Автоматический переход | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.7 |  | Проверка удаленного доступа (Web, мобильное приложение) | объект |  | Port forwarding | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.8 |  | Проверка синхронизации времени (NTP) | объект |  | Часовой пояс | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.9 |  | Настройка резервного копирования архива | объект |  | FTP, облако | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
4.10 |  | Контрольные и приемо-сдаточные испытания | объект |  | По ГОСТ Р 51558-2000 | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7 «Методы испытаний» | Инженер-наладчик систем охранного телевидения (СОТ), среднее/высшее проф. техническое образование | ГОСТ Р 51558-2014, разд. 7
5.1 |  | Проверка уровня освещенности во всех зонах контроля | точка |  | Люксметр | ГОСТ Р 51558-2014 (приложение — методы измерения освещенности); РД 78.145-93 | Инженер по приемо-сдаточным испытаниям, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.2 |  | Проверка четкости изображения (идентификация лиц/номеров) | зона |  | На расстоянии по ТЗ | ГОСТ Р 51558-2014 (приложение — методы измерения освещенности); РД 78.145-93 | Инженер по приемо-сдаточным испытаниям, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.3 |  | Проверка защиты серверного оборудования от доступа посторонних | объект |  | Замок на дверь | ГОСТ Р 51558-2014 (приложение — методы измерения освещенности); РД 78.145-93 | Инженер по приемо-сдаточным испытаниям, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.4 |  | Проверка наличия резервного питания для всего тракта | цепь |  | От камеры до регистратора | ГОСТ Р 51558-2014 (приложение — методы измерения освещенности); РД 78.145-93 | Инженер по приемо-сдаточным испытаниям, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3

## Пожарная сигнализация
ЧЕК-ЛИСТ ПОЛНОТЫ СОСТАВА РАБОТ: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (АУПС)
Основано на смете: obrazec_smety_na_pozharno-ohrannuyu_signalizaciyu_fer + курсовая Николайченко
№ п/п | Код | Наименование работ / элемента | Ед.изм. | Проверка (да/нет/н/п) | Примечания | Нормы и требования (ГОСТ/СП/РД/ФЗ) | Уровень требований к квалификации специалиста | Ссылка на пункт/раздел документа
1.1 |  | Установка приемно-контрольного прибора (ППКП) базового | шт |  | На 20/50/100 лучей | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. ТС пожарной автоматики» | Специалист, аттестованный по программе МЧС «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации», высшее/среднее образование, стаж ≥3 лет (не менее 50% штата) — лицензионное требование | СП 5.13130.2009, разд. 13 «Приемно-контрольные приборы»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020, п. 4
1.2 |  | Установка приемно-контрольного прибора на 4 луча (дополнительного) | шт |  | Для зонирования | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. ТС пожарной автоматики» | Специалист, аттестованный по программе МЧС «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации», высшее/среднее образование, стаж ≥3 лет (не менее 50% штата) — лицензионное требование | СП 5.13130.2009, разд. 13 «Приемно-контрольные приборы»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020, п. 4
1.3 |  | Установка блока питания (преобразователя) отдельно стоящего | шт |  | РИП-12, РИП-24 | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. ТС пожарной автоматики» | Специалист, аттестованный по программе МЧС «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации», высшее/среднее образование, стаж ≥3 лет (не менее 50% штата) — лицензионное требование | СП 5.13130.2009, разд. 13 «Приемно-контрольные приборы»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020, п. 4
1.4 |  | Установка аккумуляторных батарей (АКБ 7Ач, 12В, 17Ач) | шт |  | Автономность 24ч | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. ТС пожарной автоматики» | Специалист, аттестованный по программе МЧС «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации», высшее/среднее образование, стаж ≥3 лет (не менее 50% штата) — лицензионное требование | СП 5.13130.2009, разд. 13 «Приемно-контрольные приборы»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020, п. 4
1.5 |  | Установка устройства управления и коммутации | шт |  | Релейные выходы | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. ТС пожарной автоматики» | Специалист, аттестованный по программе МЧС «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации», высшее/среднее образование, стаж ≥3 лет (не менее 50% штата) — лицензионное требование | СП 5.13130.2009, разд. 13 «Приемно-контрольные приборы»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020, п. 4
1.6 |  | Настройка адресной шины (при адресной системе) | шлейф |  | Каждый датчик с адресом | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. ТС пожарной автоматики» | Специалист, аттестованный по программе МЧС «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации», высшее/среднее образование, стаж ≥3 лет (не менее 50% штата) — лицензионное требование | СП 5.13130.2009, разд. 13 «Приемно-контрольные приборы»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020, п. 4
2.1 |  | Установка дымовых извещателей (оптико-электронных) | шт |  | ИП-212, ДИП, ИПД | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.2 |  | Установка тепловых извещателей (максимальных/дифференциальных) | шт |  | ИП-101, ДИТ | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.3 |  | Установка ручных извещателей (пожарных кнопок) | шт |  | ИПР, выходы, эвакуация | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.4 |  | Установка пламенных извещателей (в зонах высокого риска) | шт |  | ИП-329, УФ/ИК | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.5 |  | Установка извещателей с газовым пожаротушением (в серверных) | шт |  | ИП 435, ИП-212-45 | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.6 |  | Проверка высоты установки дымовых извещателей | шт |  | До 3,5 м от пола | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.7 |  | Проверка расстояния между дымовыми извещателями | шт |  | Не более 10,8 м | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.8 |  | Проверка расстояния от извещателя до стены | шт |  | Не более 5,4 м | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
2.9 |  | Проверка отсутствия мертвых зон под потолком | помещение |  | Схема покрытия | СП 5.13130.2009, разд. 13.3 «Размещение точечных дымовых пожарных извещателей» | Лицензированный монтажник ОПС, среднее спец. образование по типовой программе МЧС | СП 5.13130.2009, табл. 13.3–13.5
3.1 |  | Установка оповещателей звуковых (сирен, динамиков) | шт |  | Не менее 75 дБ | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
3.2 |  | Установка оповещателей световых (табло 'ВЫХОД') | шт |  | Зеленый цвет | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
3.3 |  | Установка оповещателей комбинированных (звук+свет) | шт |  | Со-3, Со-1 | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
3.4 |  | Установка табло направления движения | шт |  | Стрелки, этажи | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
3.5 |  | Настройка сценария оповещения (по зонам, этажам) | объект |  | Таблица оповещения | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
3.6 |  | Настройка управления эвакуацией (включение освещения, открывание дверей) | объект |  | Интеграция со СКУД | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
3.7 |  | Настройка управления системой дымоудаления | объект |  | Клапаны, вентиляторы | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
3.8 |  | Настройка управления лифтами (при пожаре) | объект |  | Спуск на 1 этаж | СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (заменил устаревший НПБ 104-03, упомянутый в листе) | Инженер-проектировщик СОУЭ, высшее техническое образование | СП 3.13130.2009, разд. 4–6
4.1 |  | Прокладка кабеля пожарной сигнализации в коробах | 100 м |  | Металлические, огнестойкие | СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ПУЭ изд.7 | Электромонтажник с допуском на прокладку огнестойких кабельных линий, лицензированный специалист МЧС | СП 6.13130.2013, разд. 5 «Кабельные линии»
4.2 |  | Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм2 (сигнальные шлейфы) | 100 м |  | КСПВ, КПСВВ | СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ПУЭ изд.7 | Электромонтажник с допуском на прокладку огнестойких кабельных линий, лицензированный специалист МЧС | СП 6.13130.2013, разд. 5 «Кабельные линии»
4.3 |  | Прокладка кабеля питания 220В для оповещателей | 100 м |  | ВВГ, ВВГнг-LS | СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ПУЭ изд.7 | Электромонтажник с допуском на прокладку огнестойких кабельных линий, лицензированный специалист МЧС | СП 6.13130.2013, разд. 5 «Кабельные линии»
4.4 |  | Установка клеммных коробок огнестойких | шт |  | IP-рейтинг | СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ПУЭ изд.7 | Электромонтажник с допуском на прокладку огнестойких кабельных линий, лицензированный специалист МЧС | СП 6.13130.2013, разд. 5 «Кабельные линии»
4.5 |  | Прокладка кабеля с плаenum-рейтингом (в вентиляционных зазорах) | 100 м |  | FRHF, FRLS | СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ПУЭ изд.7 | Электромонтажник с допуском на прокладку огнестойких кабельных линий, лицензированный специалист МЧС | СП 6.13130.2013, разд. 5 «Кабельные линии»
4.6 |  | Маркировка шлейфов сигнализации | шт |  | На обоих концах | СП 6.13130.2013 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; ПУЭ изд.7 | Электромонтажник с допуском на прокладку огнестойких кабельных линий, лицензированный специалист МЧС | СП 6.13130.2013, разд. 5 «Кабельные линии»
5.1 |  | Программирование ППКП (зоны, шлейфы, адреса) | прибор |  | Таблица шлейфов | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.2 |  | Проверка чувствительности дымовых извещателей (дымовая камера) | шт |  | Порог срабатывания | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.3 |  | Проверка срабатывания тепловых извещателей (тепловой пистолет) | шт |  | Порог +54/+70°C | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.4 |  | Проверка работы ручных извещателей | шт |  | Сброс и повторная активация | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.5 |  | Проверка звукового и светового оповещения | объект |  | Уровень шума, видимость | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.6 |  | Проверка передачи сигнала на пульт пожарной охраны (ПЦН) | канал |  | GPRS, Ethernet, телефон | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.7 |  | Проверка работы ИБП и автономности системы | система |  | 24 часа минимум | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.8 |  | Проверка заряда аккумуляторов | АКБ |  | Напряжение под нагрузкой | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.9 |  | Проверка целостности шлейфов (сопротивление, КЗ, обрыв) | шлейф |  | Омметр | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
5.10 |  | Контрольные и приемо-сдаточные испытания (по НПБ) | объект |  | Акт МЧС | СП 5.13130.2009, разд. 15 «Пусконаладочные работы»; ГОСТ Р 53325-2012, разд. 7 «Методы испытаний» | Ответственный специалист лицензиата: высшее техническое образование, стаж ≥3 лет, ПК раз в 5 лет | СП 5.13130.2009, разд. 15; ПП РФ №1128, п. 6
6.1 |  | Соответствие проекта НПБ 104-03 (системы пожарной сигнализации) |  |  |  | ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020; ГОСТ Р 53325-2012 | Ответственное должностное лицо лицензиата, высшее образование в сфере пожарной безопасности | ФЗ №123-ФЗ, ст. 83; ПП РФ №1128, разд. II
6.2 |  | Соответствие проекта СП 3.13130 (системы оповещения) |  |  |  | ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020; ГОСТ Р 53325-2012 | Ответственное должностное лицо лицензиата, высшее образование в сфере пожарной безопасности | ФЗ №123-ФЗ, ст. 83; ПП РФ №1128, разд. II
6.3 |  | Соответствие проекта ГОСТ Р 53325 (приборы пожарные) |  |  |  | ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020; ГОСТ Р 53325-2012 | Ответственное должностное лицо лицензиата, высшее образование в сфере пожарной безопасности | ФЗ №123-ФЗ, ст. 83; ПП РФ №1128, разд. II
6.4 |  | Согласование проекта в МЧС (если требуется) |  |  |  | ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020; ГОСТ Р 53325-2012 | Ответственное должностное лицо лицензиата, высшее образование в сфере пожарной безопасности | ФЗ №123-ФЗ, ст. 83; ПП РФ №1128, разд. II
6.5 |  | Проверка наличия сертификатов на все приборы |  |  |  | ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ПП РФ №1128 от 28.07.2020; ГОСТ Р 53325-2012 | Ответственное должностное лицо лицензиата, высшее образование в сфере пожарной безопасности | ФЗ №123-ФЗ, ст. 83; ПП РФ №1128, разд. II

## Охранная сигнализация
ЧЕК-ЛИСТ ПОЛНОТЫ СОСТАВА РАБОТ: ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОС)
Основано на смете: obrazec_smety_na_ohrannuyu_signalizaciyu_2
№ п/п | Код | Наименование работ / элемента | Ед.изм. | Проверка (да/нет/н/п) | Примечания | Нормы и требования (ГОСТ/СП/РД/ФЗ) | Уровень требований к квалификации специалиста | Ссылка на пункт/раздел документа
1.1 |  | Установка системного блока (компьютера АРМ) | шт |  | Масса до 15 кг, процессор, RAM | ГОСТ Р 52435-2015 «ТС охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования»; РД 78.145-93 | Инженер-программист систем ОС, среднее/высшее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 5
1.2 |  | Установка монитора (LCD/LED) | шт |  | Диагональ 19" и более | ГОСТ Р 52435-2015 «ТС охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования»; РД 78.145-93 | Инженер-программист систем ОС, среднее/высшее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 5
1.3 |  | Установка ПО 'Орион Про' / 'Андромеду' / аналога | шт |  | Сервер + АРМ | ГОСТ Р 52435-2015 «ТС охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования»; РД 78.145-93 | Инженер-программист систем ОС, среднее/высшее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 5
1.4 |  | Установка ПО АБД (администратора базы данных) | шт |  | Лицензия | ГОСТ Р 52435-2015 «ТС охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования»; РД 78.145-93 | Инженер-программист систем ОС, среднее/высшее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 5
1.5 |  | Установка преобразователя интерфейса (USB/RS-485) | шт |  | С2000-USB, С2000-ACPI | ГОСТ Р 52435-2015 «ТС охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования»; РД 78.145-93 | Инженер-программист систем ОС, среднее/высшее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 5
1.6 |  | Установка пульта контроля и управления (С2000М) | шт |  | ЖК-экран, клавиатура | ГОСТ Р 52435-2015 «ТС охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования»; РД 78.145-93 | Инженер-программист систем ОС, среднее/высшее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 5
1.7 |  | Настройка связи ПК с приборами (порт, протокол) | канал |  | RS-232/RS-485/Ethernet | ГОСТ Р 52435-2015 «ТС охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования»; РД 78.145-93 | Инженер-программист систем ОС, среднее/высшее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 5
2.1 |  | Установка приемно-контрольного прибора (С2000-4) | шт |  | На 4 луча | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 6; Р 78.36.008-99 «Требования и рекомендации по проектированию систем ОПС» (НИЦ «Охрана») | Монтажник ОПС со специальной подготовкой, среднее проф.-техн. образование | Р 78.36.008-99, разд. 4
2.2 |  | Установка приемно-контрольного прибора (С2000-КДЛ) | шт |  | Для адресных датчиков | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 6; Р 78.36.008-99 «Требования и рекомендации по проектированию систем ОПС» (НИЦ «Охрана») | Монтажник ОПС со специальной подготовкой, среднее проф.-техн. образование | Р 78.36.008-99, разд. 4
2.3 |  | Установка релейного модуля (С2000-СП1, С2000-СП2) | шт |  | Управление исполнительными устройствами | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 6; Р 78.36.008-99 «Требования и рекомендации по проектированию систем ОПС» (НИЦ «Охрана») | Монтажник ОПС со специальной подготовкой, среднее проф.-техн. образование | Р 78.36.008-99, разд. 4
2.4 |  | Установка промежуточных устройств (расширителей) | шт |  | На количество лучей | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 6; Р 78.36.008-99 «Требования и рекомендации по проектированию систем ОПС» (НИЦ «Охрана») | Монтажник ОПС со специальной подготовкой, среднее проф.-техн. образование | Р 78.36.008-99, разд. 4
2.5 |  | Настройка приборов (адреса, разделы, зоны) | прибор |  | Таблица настроек | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 6; Р 78.36.008-99 «Требования и рекомендации по проектированию систем ОПС» (НИЦ «Охрана») | Монтажник ОПС со специальной подготовкой, среднее проф.-техн. образование | Р 78.36.008-99, разд. 4
3.1 |  | Установка ИК-извещателей (пассивных/активных) | шт |  | Фотон-9, Астра, ИК-прожектор | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.2 |  | Установка магнитоконтактных извещателей (герконов) | шт |  | На двери, окна, люки | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.3 |  | Установка вибрационных/ударных извещателей | шт |  | На стены, сейфы, стекла | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.4 |  | Установка извещателей разбития стекла (акустических) | шт |  | Стекло-3, АСТ-101 | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.5 |  | Установка объемных радиоволновых извещателей | шт |  | Для помещений | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.6 |  | Установка комбинированных (ИК + микроволна) извещателей | шт |  | Для сложных условий | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.7 |  | Установка извещателей на открывание дверей/окон | шт |  | Магнитоконтактные | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.8 |  | Настройка зон чувствительности | шт |  | Без ложных срабатываний | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
3.9 |  | Проверка зон покрытия каждого извещателя | шт |  | По плану помещения | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 7 «Извещатели охранные» | Монтажник ОПС, среднее проф. образование | ГОСТ Р 52435-2015, табл. 2
4.1 |  | Установка блока питания резервированного (БИРП 12/4, БИРП 24/2) | шт |  | С зарядным устройством | ГОСТ Р 52435-2015 (источники питания); ПУЭ изд.7, гл. 1.7 | Электромонтажник, допуск по электробезопасности гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101
4.2 |  | Установка аккумуляторных батарей (АКБ 7Ач, 12Ач, 17Ач) | шт |  | Автономность по ТЗ | ГОСТ Р 52435-2015 (источники питания); ПУЭ изд.7, гл. 1.7 | Электромонтажник, допуск по электробезопасности гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101
4.3 |  | Подключение питания 220В к блокам питания | точка |  | Через автомат | ГОСТ Р 52435-2015 (источники питания); ПУЭ изд.7, гл. 1.7 | Электромонтажник, допуск по электробезопасности гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101
4.4 |  | Проверка времени автономной работы | система |  | Не менее 24 часов | ГОСТ Р 52435-2015 (источники питания); ПУЭ изд.7, гл. 1.7 | Электромонтажник, допуск по электробезопасности гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101
4.5 |  | Проверка защиты от глубокого разряда АКБ | система |  | Автоотключение | ГОСТ Р 52435-2015 (источники питания); ПУЭ изд.7, гл. 1.7 | Электромонтажник, допуск по электробезопасности гр. III | ПУЭ, п. 1.7.101
5.1 |  | Прокладка кабеля сигнального (в коробах, трубах) | 100 м |  | КСПВ 4x0,5 | СП 76.13330.2016 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
5.2 |  | Прокладка кабеля питания 12В от БП к приборам | 100 м |  | Сечение по нагрузке | СП 76.13330.2016 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
5.3 |  | Установка клеммных коробок и соединителей | шт |  | Распределительные | СП 76.13330.2016 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
5.4 |  | Маркировка шлейфов сигнализации | шт |  | На обоих концах | СП 76.13330.2016 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
5.5 |  | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | шлейф |  | Мегаомметр | СП 76.13330.2016 | Монтажник слаботочных систем, среднее проф. образование | СП 76.13330.2016, разд. 14
6.1 |  | Программирование приборов (разделы, зоны, ключи) | прибор |  | По проекту охраны | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.2 |  | Настройка сценариев реакции на тревогу (сирена, свет, GSM) | объект |  | Таблица сценариев | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.3 |  | Настройка постановки/снятия с охраны (коды, карты, ключи) | объект |  | Права доступа | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.4 |  | Проверка работы каждого извещателя (симуляция вторжения) | шт |  | Все типы датчиков | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.5 |  | Проверка работы релейных модулей (включение сирены, света) | шт |  | Нагрузка | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.6 |  | Проверка передачи сигнала на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) | канал |  | Ethernet, GSM, телефон | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.7 |  | Проверка автономной работы (отключение 220В) | система |  | Переключение на АКБ | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.8 |  | Проверка защиты от КЗ и обрыва шлейфов | шлейф |  | Сигнал неисправности | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.9 |  | Проверка журнала событий (запись всех тревог) | система |  | Время, дата, раздел | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»
6.10 |  | Контрольные и приемо-сдаточные испытания | объект |  | По ГОСТ и ТЗ | ГОСТ Р 52435-2015, разд. 8 «Методы испытаний»; РД 78.145-93, разд. 3. Лицензия Росгвардии (ФЗ №2487-1) требуется только при оказании услуг мониторинга/реагирования, не для монтажа ТС | Инженер-наладчик ОС / ответственный специалист, высшее/среднее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3 «Приемка работ»

## Гибридные системы
ЧЕК-ЛИСТ ПОЛНОТЫ СОСТАВА РАБОТ: ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Системы, включающие в себя комбинации СКУД + Видео, Охранная + Пожарная, и полный комплекс
№ п/п | Код | Наименование работ / элемента | Входит в состав | Проверка (да/нет/н/п) | Примечания | Нормы и требования (ГОСТ/СП/РД/ФЗ) | Уровень требований к квалификации специалиста | Ссылка на пункт/раздел документа
1.1 |  | Разработка единого технического задания на весь комплекс | Все комбинации |  | Единое ТЗ | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.2 |  | Разработка единой схемы интеграции систем | Все комбинации |  | Структурная схема | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.3 |  | Согласование протоколов обмена данными между системами | Все комбинации |  | OPC, SDK, API | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.4 |  | Выбор единой платформы управления (VMS/PSIM) | Все комбинации |  | Milestone, Axxon, Орион | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.5 |  | Проверка совместимости оборудования разных подсистем | Все комбинации |  | Матрица совместимости | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.6 |  | Единая система электропитания с резервированием | Все комбинации |  | ИБП для всего комплекса | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.7 |  | Единая кабельная инфраструктура (структурированная cabling) | Все комбинации |  | СКС, Ethernet | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.8 |  | Единая система заземления и молниезащиты | Все комбинации |  | Сопротивление < 4 Ом | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.9 |  | Координация графика работ всех подрядчиков | Все комбинации |  | Microsoft Project | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
1.10 |  | Единая исполнительная документация | Все комбинации |  | Сводный акт | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; СП 132.13330.2011 | Главный инженер проекта (ГИП) интегрированных систем безопасности, высшее техническое образование, опыт ≥5 лет | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 5 «Общие технические требования к ИСБ»
2.1 |  | Установка IP-камер на точках доступа (дверях, турникетах) | СКУД+Видео |  | Для идентификации | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.2 |  | Настройка привязки видеоканала к событию СКУД (проход/тревога) | СКУД+Видео |  | Архив по событию | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.3 |  | Настройка записи видео при несанкционированном проходе | СКУД+Видео |  | Детектор + СКУД | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.4 |  | Настройка видеоверификации (сравнение лица с картой) | СКУД+Видео |  | Биометрия + видео | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.5 |  | Настройка антипассбека (контроль направления по камере) | СКУД+Видео |  | Видеоаналитика | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.6 |  | Настройка подсчета посетителей (Counting) по СКУД+видео | СКУД+Видео |  | Точность 98%+ | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.7 |  | Установка домофонов с видео на входной группе | СКУД+Видео |  | IP-домофония | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.8 |  | Интеграция с лифтовой системой (контроль этажей + видео) | СКУД+Видео |  | По ключу — этаж | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
2.9 |  | Единый сервер видео и СКУД (или кластер серверов) | СКУД+Видео |  | RAID, резервирование | ГОСТ Р 51241-2008 + ГОСТ Р 51558-2014 (совместное применение); ГОСТ Р 53704-2009 | Инженер-интегратор СКУД/видео, высшее техническое образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
3.1 |  | Установка комбинированных извещателей (дым + ИК) | Охрана+Пожар |  | Мульти-датчики | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.2 |  | Настройка раздельных режимов: охрана днем, охрана+пожар ночью | Охрана+Пожар |  | Автоматический переход | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.3 |  | Настройка приоритета пожарной тревоги над охранной | Охрана+Пожар |  | Пожар = максимум | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.4 |  | Настройка автооткрывания дверей при пожаре (СКУД + пожар) | Охрана+Пожар+СКУД |  | Реле пожаротушения | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.5 |  | Настройка отключения охраны на путях эвакуации при пожаре | Охрана+Пожар |  | Шлейф эвакуации | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.6 |  | Настройка включения видеозаписи при пожарной тревоге | Охрана+Пожар+Видео |  | Архив тревоги | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.7 |  | Настройка передачи сигнала на ПЦН (МЧС + ЧОП) | Охрана+Пожар |  | Разные каналы | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.8 |  | Единый прибор ППКОП (приемно-контрольный охранно-пожарный) | Охрана+Пожар |  | С2000, Рубеж | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.9 |  | Настройка разделения шлейфов на охранные и пожарные | Охрана+Пожар |  | В одном приборе | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
3.10 |  | Проверка работы системы при комбинированной тревоге | Охрана+Пожар |  | Сценарий эвакуации | СП 5.13130.2009 + ГОСТ Р 52435-2015 (совместное применение); приоритизация тревог — СП 5.13130.2009 | Лицензированный специалист МЧС (пожарный контур, обязателен допуск по ПП №1128) совместно с инженером ОС | СП 5.13130.2009, разд. 14 «Приоритезация сигналов»
4.1 |  | Единая платформа PSIM (Physical Security Information Management) | Полный комплекс |  | Milestone, Genetec | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.2 |  | Настройка единого графического интерфейса (планы + камеры + зоны) | Полный комплекс |  | 3D/2D планы | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.3 |  | Настройка единого журнала событий всех подсистем | Полный комплекс |  | Временная шкала | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.4 |  | Настройка корреляции событий (связь СКУД+видео+датчики) | Полный комплекс |  | Умные алгоритмы | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.5 |  | Настройка автоматических сценариев (пожар → открыть двери + видео + СМС) | Полный комплекс |  | Цепочка действий | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.6 |  | Настройка резервирования серверов (кластер, failover) | Полный комплекс |  | Безотказность 99,9% | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.7 |  | Настройка удаленного мониторинга (Web, мобильное приложение) | Полный комплекс |  | Push-уведомления | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.8 |  | Интеграция с СКУД (открывание дверей при пожаре + видеофиксация) | Полный комплекс |  | Реле + камера | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.9 |  | Интеграция с ОПС (охрана зон + пожар + видеоверификация) | Полный комплекс |  | Подтверждение тревоги | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.10 |  | Интеграция с системой оповещения (выборочное оповещение по зонам) | Полный комплекс |  | Синхронизация | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.11 |  | Проведение комплексных испытаний всех подсистем | Полный комплекс |  | По очереди, совместно | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
4.12 |  | Составление сводного акта ввода в эксплуатацию | Полный комплекс |  | Все подписи | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6 «Интегрированные системы»; ГОСТ Р 52551-2016 «Термины и определения» | Системный интегратор/архитектор ИСБ, высшее техническое или ИТ-образование | ГОСТ Р 53704-2009, разд. 6
5.1 |  | Забыли про резервирование питания для ВСЕХ подсистем | Все |  | Проверить ИБП | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.2 |  | Несовместимость протоколов оборудования разных производителей | Все |  | Проверить заранее | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.3 |  | Перегрузка сети Ethernet (не хватает пропускной способности) | IP-системы |  | Гигабитный коммутатор | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.4 |  | Забыли про лицензии на интеграцию в ПО | Все |  | Доп. модули = доп. деньги | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.5 |  | Отсутствие единой системы мониторинга (каждая система отдельно) | Все |  | PSIM платформа | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.6 |  | Неправильная приоритизация тревог (пожар не максимальный) | Пожар+Охрана |  | Проверить настройки | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.7 |  | Забыли про обучение персонала работе с гибридной системой | Все |  | Инструкции, практика | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3
5.8 |  | Отсутствие документации по интеграции | Все |  | Схемы, пароли, IP | РД 78.145-93, разд. «Приемка работ»; ГОСТ Р 53704-2009 | Ответственный производитель работ / технический аудитор проекта, высшее техническое образование | РД 78.145-93, разд. 3

## Сводный чек-лист
СВОДНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ ПОЛНОТЫ СОСТАВА РАБОТ
Отметьте галочкой, данный пункт входит в проект: (+) — входит, (-) — не входит, (н/п) — не применимо
№ п/п | Код | Наименование контрольной точки | СКУД | Видео | Пожар | Охрана | Гибрид | Статус | Примечания
1 | I.1 | Предпроектное обследование объекта | + | + | + | + | +
2 | I.2 | Разработка технического задания | + | + | + | + | +
3 | I.3 | Разработка рабочей документации (чертежи, схемы) | + | + | + | + | +
4 | I.4 | Подбор и закупка оборудования | + | + | + | + | +
5 | I.5 | Проверка сертификатов и лицензий | + | + | + | + | +
6 | I.6 | Подготовка инструмента и расходников | + | + | + | + | +
7 | I.7 | Инструктаж по технике безопасности | + | + | + | + | +
8 | II.1 | Монтаж контроллеров / приемно-контрольных приборов | + | - | + | + | +
9 | II.2 | Монтаж считывателей / карт-ридеров | + | - | - | - | +
10 | II.3 | Монтаж электромагнитных / электромеханических замков | + | - | - | - | +
11 | II.4 | Монтаж кнопок выхода / антипаники | + | - | - | - | +
12 | II.5 | Монтаж турникетов / шлагбаумов / калиток | + | - | - | - | +
13 | II.6 | Монтаж видеокамер (внутренних / уличных / поворотных) | - | + | - | - | +
14 | II.7 | Монтаж видеорегистратора (DVR/NVR) | - | + | - | - | +
15 | II.8 | Монтаж мониторов и АРМ оператора | - | + | + | + | +
16 | II.9 | Монтаж дымовых извещателей | - | - | + | - | +
17 | II.10 | Монтаж тепловых извещателей | - | - | + | - | +
18 | II.11 | Монтаж ручных пожарных извещателей | - | - | + | - | +
19 | II.12 | Монтаж охранных ИК-извещателей | - | - | - | + | +
20 | II.13 | Монтаж магнитоконтактных извещателей | + | - | - | + | +
21 | II.14 | Монтаж извещателей разбития стекла | - | - | - | + | +
22 | II.15 | Монтаж блоков питания (в т.ч. резервированных) | + | + | + | + | +
23 | II.16 | Монтаж аккумуляторных батарей (АКБ) | + | + | + | + | +
24 | II.17 | Монтаж приборов оповещения (свет/звук) | - | - | + | - | +
25 | II.18 | Монтаж кнопок тревожной сигнализации | + | - | - | + | +
26 | III.1 | Прокладка кабель-каналов / коробов / труб | + | + | + | + | +
27 | III.2 | Прокладка силового кабеля (питание 220В) | + | + | + | + | +
28 | III.3 | Прокладка сигнального кабеля (шлейфы, интерфейс) | + | + | + | + | +
29 | III.4 | Прокладка витой пары (UTP/FTP) | + | + | - | - | +
30 | III.5 | Прокладка коаксиального кабеля (для аналоговых камер) | - | + | - | - | н/п
31 | III.6 | Обжим разъемов и подключение клемм | + | + | + | + | +
32 | III.7 | Маркировка кабелей | + | + | + | + | +
33 | III.8 | Заделка штроб и восстановление отделки | + | + | + | + | +
34 | IV.1 | Программирование контроллеров / приборов | + | - | + | + | +
35 | IV.2 | Установка и настройка ПО управления | + | + | + | + | +
36 | IV.3 | Настройка видеокамер (разрешение, FPS, кодек) | - | + | - | - | +
37 | IV.4 | Настройка детектора движения и зон | - | + | - | - | +
38 | IV.5 | Настройка уровней доступа / временных зон | + | - | - | - | +
39 | IV.6 | Регистрация пользователей / карт | + | - | - | - | +
40 | IV.7 | Настройка сценариев реакции на события | + | + | + | + | +
41 | IV.8 | Проверка чувствительности извещателей | - | - | + | + | +
42 | IV.9 | Проверка работы каждого устройства поштучно | + | + | + | + | +
43 | IV.10 | Проверка интеграции подсистем (для гибрида) | - | - | - | - | +
44 | IV.11 | Проверка передачи на ПЦН / в МЧС | - | - | + | + | +
45 | IV.12 | Проверка автономной работы от АКБ | + | + | + | + | +
46 | V.1 | Комплексные приемо-сдаточные испытания | + | + | + | + | +
47 | V.2 | Составление исполнительной документации | + | + | + | + | +
48 | V.3 | Обучение персонала Заказчика | + | + | + | + | +
49 | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий | + | + | + | + | +
50 | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | + | + | + | + | +
51 | V.6 | Гарантийное обслуживание | + | + | + | + | +

## Гантт_ИТСО (6 типов)
НАБОР ЗАДАЧ ДЛЯ ДИАГРАММЫ ГАНТА: 6 ТИПОВ ПРОЕКТОВ ИТСО
СКУД, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, периметральная охрана, гибридные системы
№ п/п | Этап | Код | Задача (работа) | Длительность, дн. | Предшественник (код) | Ответственный | СКУД | Видео | Пожар | Охрана | Периметр | Гибрид | Документ / подтверждение
I. Подготовительный этап
1 | I | I.1 | Предпроектное обследование объекта (обмеры, фото, схемы) | 2 | - | Инженер проекта | + | + | + | + | + | + | Акт обследования
2 | I | I.2 | Разработка технического задания (ТЗ) на проектирование | 3 | I.1 | Руководитель проекта | + | + | + | + | + | + | Утверждённое ТЗ
3 | I | I.3 | Эскизное проектирование и согласование с Заказчиком | 3 | I.2 | Проектировщик | + | + | + | + | + | + | Эскизный проект
4 | I | I.4 | Разработка рабочей документации (чертежи, схемы, спецификации) | 5 | I.3 | Проектировщик | + | + | + | + | + | + | Рабочий проект
5 | I | I.5 | Подбор и закупка оборудования и материалов | 7 | I.4 | Зав. складом | + | + | + | + | + | + | Спецификация, накладные
6 | I | I.6 | Проверка комплектности поставки оборудования | 1 | I.5 | Инженер | + | + | + | + | + | + | Акт приёмки оборудования
7 | I | I.7 | Проверка наличия сертификатов, лицензий, СРО | 1 | I.6 | Юрист | + | + | + | + | + | + | Копии документов
8 | I | I.8 | Подготовка инструмента и расходных материалов | 1 | I.7 | Мастер | + | + | + | + | + | + | Чек-лист инструментов
9 | I | I.9 | Оформление нарядов-допусков на производство работ | 1 | I.8 | Мастер | + | + | + | + | + | + | Наряд-допуск
10 | I | I.10 | Инструктаж персонала по технике безопасности | 1 | I.9 | Мастер | + | + | + | + | + | + | Протокол инструктажа
|  |  | Итого по стадии «I. Подготовительный этап», дн. | 25
II. Монтажный этап
11 | II | II.1 | Разметка трасс кабельных линий и мест крепления оборудования | 1 | I.10 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Фото разметки
12 | II | II.2 | Штробление стен, перекрытий, сверление отверстий | 3 | II.1 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Акт скрытых работ
13 | II | II.3 | Установка кабель-каналов, коробов, труб | 2 | II.2 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Фото, акт
14 | II | II.4 | Прокладка кабелей и проводов (силовых, сигнальных, интерфейсных) | 3 | II.3 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Акт прокладки
15 | II | II.5 | Монтаж несущих конструкций, кронштейнов, стоек | 2 | II.4 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Фото, акт
16 | II | II.6 | Установка контроллеров / приёмно-контрольных приборов, блоков питания | 1 | II.5 | Монтажник | + | - | + | + | + | + | Акт установки
17 | II | II.7 | Установка считывателей / карт-ридеров, замков, кнопок выхода, турникетов | 2 | II.6 | Монтажник | + | - | - | - | - | + | Фото, акт
18 | II | II.8 | Установка видеокамер и кронштейнов видеонаблюдения | 2 | II.7 | Монтажник | - | + | - | - | + | + | Фото, акт
19 | II | II.9 | Установка извещателей (дымовых, тепловых, ИК, магнитоконтактных) | 2 | II.8 | Монтажник | - | - | + | + | + | + | Фото, акт
20 | II | II.10 | Подключение силового питания (автоматы, УЗО, ИБП) | 1 | II.9 | Электромонтажник | + | + | + | + | + | + | Схема подключения
21 | II | II.11 | Подключение кабелей к оборудованию (обжим, коммутация) | 2 | II.10 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Фото, акт
22 | II | II.12 | Укладка кабельных запасов (не менее 5 м на вводе) | 1 | II.11 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Фото
23 | II | II.13 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | II.12 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Фото маркировки
24 | II | II.14 | Заделка штроб, отверстий, восстановление отделки | 1 | II.13 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Фото
25 | II | II.15 | Уборка монтажного мусора | 1 | II.14 | Монтажник | + | + | + | + | + | + | Акт уборки
|  |  | Итого по стадии «II. Монтажный этап», дн. | 25
III. Пусконаладочный этап
26 | III | III.1 | Проверка целостности кабельных линий (прозвонка) | 1 | II.15 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Протокол прозвонки
27 | III | III.2 | Проверка наличия и качества питания на всех точках | 1 | III.1 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Акт замеров
28 | III | III.3 | Настройка и программирование контроллеров, приборов | 2 | III.2 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Конфигурационный файл
29 | III | III.4 | Установка и настройка ПО управления системой | 1 | III.3 | Программист | + | + | - | - | + | + | Скриншоты, лицензии
30 | III | III.5 | Регистрация пользователей / карт доступа, раздача прав | 1 | III.4 | Наладчик | + | - | - | - | - | + | База пользователей
31 | III | III.6 | Проверка работоспособности каждого устройства (поштучно) | 2 | III.5 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Акт проверки
32 | III | III.7 | Проверка срабатывания датчиков, извещателей | 1 | III.6 | Наладчик | - | - | + | + | + | + | Акт проверки
33 | III | III.8 | Настройка сценариев реакции системы на события | 1 | III.7 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Таблица сценариев
34 | III | III.9 | Проверка интеграции с другими системами (только гибрид) | 2 | III.8 | Наладчик | - | - | - | - | - | + | Акт интеграции
35 | III | III.10 | Настройка резервирования и аварийного питания | 1 | III.9 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Акт проверки ИБП
|  |  | Итого по стадии «III. Пусконаладочный этап», дн. | 13
IV. Технико-измерительный этап (испытания)
36 | IV | IV.1 | Проверка сопротивления изоляции кабельных линий | 1 | III.10 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Протокол измерений
37 | IV | IV.2 | Проверка заземления и контуров защитного заземления | 1 | IV.1 | Электролаборатория | + | + | + | + | + | + | Протокол
38 | IV | IV.3 | Проверка работоспособности при пониженном/повышенном напряжении | 1 | IV.2 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Протокол
39 | IV | IV.4 | Проверка чувствительности датчиков и зон покрытия | 1 | IV.3 | Наладчик | - | - | + | + | + | + | Протокол, схема
40 | IV | IV.5 | Проверка уровня освещённости (для видеокамер) | 0.5 | IV.4 | Наладчик | - | + | - | - | + | + | Люксметр, протокол
41 | IV | IV.6 | Проверка скорости реакции системы на тревогу | 0.5 | IV.5 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Протокол замеров
|  |  | Итого по стадии «IV. Технико-измерительный этап (испытания)», дн. | 5
V. Приёмо-сдаточный этап
42 | V | V.1 | Контрольные и приёмо-сдаточные испытания всей системы | 2 | IV.6 | Комиссия | + | + | + | + | + | + | Протокол испытаний
43 | V | V.2 | Составление исполнительной документации (акты, схемы) | 2 | V.1 | Инженер проекта | + | + | + | + | + | + | Исполнительная документация
44 | V | V.3 | Обучение персонала Заказчика эксплуатации системы | 1 | V.2 | Наладчик | + | + | + | + | + | + | Протокол обучения
45 | V | V.4 | Передача паролей, ключей, лицензий Заказчику | 1 | V.3 | Руководитель проекта | + | + | + | + | + | + | Акт передачи
46 | V | V.5 | Подписание акта ввода в эксплуатацию | 1 | V.4 | Комиссия | + | + | + | + | + | + | Акт ввода в эксплуатацию
|  |  | Итого по стадии «V. Приёмо-сдаточный этап», дн. | 7
|  |  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ (последовательное выполнение всех задач), дн. | 75
Условные обозначения: «+» — задача входит в состав проекта данного типа; «-» — не входит. Применимость приведена по аналогии с листом «Сводный чек-лист» и требует уточнения под конкретный объект. Столбец «Периметральная охрана» в исходном справочнике отдельным листом не выделен — заполнен по аналогии со столбцом «Охрана» (извещатели, отсутствие типовых для СКУД элементов управления доступом).
Длительности — усреднённая оценка для типового объекта (бригада 2-3 чел.), справочно для учебного расчёта, уточняется под конкретный проект. «Предшественник» задаёт последовательную (не параллельную) цепочку задач — упрощение для целей курса. Код соответствует нумерации листа «Общие этапы (все системы)» (I.1-V.5).

## Гантт_Софт_Орг (14 типов)
НАБОР ЗАДАЧ ДЛЯ ДИАГРАММЫ ГАНТА: 14 ТИПОВ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНЫЕ)
NGFW, DLP, IAM, SIEM, EDR, VPN, резервное копирование, СКЗИ ¦ политика ИБ, категорирование КИИ, защита ПДн, паспорт объекта, аудит ИБ, обучение персонала
№ п/п | Этап | Код | Задача (работа) | Длительность, дн. | Предшественник (код) | Ответственный | Норматив / основание | NGFW | DLP | IAM | SIEM | EDR | VPN | Backup | СКЗИ | Policy | КИИ | ПДн | Паспорт | Аудит | Обучение | Примечание
I. Инициация и анализ требований
1 | I | I.1 | Сбор требований Заказчика / анализ текущего состояния (as-is) | 2 | - | Аналитик ИБ | ФЗ №152-ФЗ; ФЗ №187-ФЗ; Методика ФСТЭК (05.02.2021) — в зависимости от типа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | I | I.2 | Инвентаризация активов / информационных систем, подлежащих защите | 3 | I.1 | Аналитик ИБ | Приказ ФСТЭК №17/№21 (состав мер ИАФ, УПД) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | -
3 | I | I.3 | Категорирование объекта / оценка значимости (КИИ, ПДн, ГИС) | 3 | I.2 | Комиссия Заказчика | ПП РФ №127 (08.02.2018); ПП РФ №1119; Приказ ФСТЭК №235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
4 | I | I.4 | Разработка технического задания / модели угроз | 4 | I.3 | Руководитель проекта | Методика оценки угроз ФСТЭК (05.02.2021) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | -
5 | I | I.5 | Выбор решения / поставщика (сравнение продуктов, тендер) | 5 | I.4 | Руководитель проекта | 44-ФЗ/223-ФЗ (для госзаказчиков, если применимо) | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | -
6 | I | I.6 | Согласование бюджета и сроков проекта с Заказчиком | 1 | I.5 | Руководитель проекта | Внутренний регламент проекта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  | Итого по стадии «I. Инициация и анализ требований», дн. | 18
II. Проектирование / разработка решения
7 | II | II.1 | Разработка архитектуры внедрения (схема сети, точки установки) | 4 | I.6 | Архитектор ИБ | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | -
8 | II | II.2 | Разработка комплекта организационно-распорядительной документации (политики, регламенты, инструкции) | 6 | II.1 | Специалист по ИБ | Приказ ФСТЭК №21/№17/№239 (состав мер) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | +
9 | II | II.3 | Разработка модели угроз и модели нарушителя | 3 | II.2 | Специалист по ИБ | Методика ФСТЭК (05.02.2021) | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | -
10 | II | II.4 | Разработка проекта паспорта безопасности / антитеррористического паспорта объекта | 5 | II.3 | Комиссия Заказчика | ПП РФ №1006 (02.08.2019); ПП РФ №1421 (07.11.2019); ФЗ №35-ФЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | -
11 | II | II.5 | Проектирование политик доступа / правил обработки данных (ACL, DLP-политики, IAM-роли) | 4 | II.4 | Инженер ИБ | Приказ ФСТЭК №21 (категория ИАФ, УПД) | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | II | II.6 | Согласование проектных решений с Заказчиком | 1 | II.5 | Руководитель проекта | Внутренний регламент проекта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  | Итого по стадии «II. Проектирование / разработка решения», дн. | 23
III. Закупка и внедрение (развёртывание)
13 | III | III.1 | Закупка лицензий / оборудования / сертифицированных СКЗИ | 7 | II.6 | Зав. складом / юрист | Приказ ФАПСИ №152 (13.06.2001) — для СКЗИ | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | -
14 | III | III.2 | Установка и базовая настройка ПО / оборудования в тестовом контуре | 4 | III.1 | Инженер ИБ | Документация производителя | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | -
15 | III | III.3 | Интеграция с существующей инфраструктурой (AD/LDAP, SIEM, сеть) | 3 | III.2 | Инженер ИБ | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | III | III.4 | Утверждение и подписание разработанных документов руководством Заказчика | 2 | III.3 | Руководитель Заказчика | Внутренний регламент документооборота | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | +
17 | III | III.5 | Включение объекта КИИ в реестр значимых объектов ФСТЭК | 2 | III.4 | Комиссия Заказчика | ПП РФ №127; Приказ ФСТЭК №235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
18 | III | III.6 | Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных | 1 | III.5 | Юрист | ФЗ №152-ФЗ, ст.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | -
19 | III | III.7 | Развёртывание решения в промышленном контуре (production) | 3 | III.6 | Инженер ИБ | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | -
|  |  | Итого по стадии «III. Закупка и внедрение (развёртывание)», дн. | 22
IV. Настройка, тестирование и обучение
20 | IV | IV.1 | Настройка правил / политик / сценариев реагирования | 4 | III.7 | Инженер ИБ | MITRE ATT&CK (справочно, вектора угроз) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | IV | IV.2 | Тестирование решения (пилот, нагрузочное и функциональное тестирование) | 3 | IV.1 | Инженер ИБ | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | -
22 | IV | IV.3 | Тестовое восстановление из резервной копии (DRP-тест) | 1 | IV.2 | Инженер ИБ | ISO/IEC 27031:2011 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | -
23 | IV | IV.4 | Проведение внутреннего аудита / gap-анализа соответствия | 3 | IV.3 | Аудитор ИБ | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | -
24 | IV | IV.5 | Разработка программы обучения и проведение обучения / фишинг-симуляции персонала | 3 | IV.4 | Специалист по обучению | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021, п.6.3 | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | +
25 | IV | IV.6 | Ознакомление персонала с политиками под подпись | 1 | IV.5 | Специалист по ИБ | Приказ ФСТЭК №21 (ИАФ) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | +
|  |  | Итого по стадии «IV. Настройка, тестирование и обучение», дн. | 15
V. Приёмка, документирование и ввод в эксплуатацию
26 | V | V.1 | Приёмо-сдаточные испытания и подписание акта ввода в эксплуатацию | 2 | IV.6 | Комиссия | Внутренний регламент приёмки | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | -
27 | V | V.2 | Оформление итогового отчёта / акта аудита / заключения | 2 | V.1 | Аудитор / руководитель проекта | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | -
28 | V | V.3 | Передача документации, ключей доступа, лицензий Заказчику | 1 | V.2 | Руководитель проекта | Внутренний регламент проекта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
29 | V | V.4 | Постановка на сопровождение (SLA) и плановый пересмотр/аудит | 1 | V.3 | Руководитель проекта | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021 (PDCA) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
|  |  | Итого по стадии «V. Приёмка, документирование и ввод в эксплуатацию», дн. | 6
|  |  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ (последовательное выполнение всех задач), дн. | 84
СПЕЦИФИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТИПАМ ПРОЕКТА (дополняют общую стадийность выше)
№ п/п | Тип проекта | Этап | Специфичная задача | Длительность, дн. | Норматив / основание
1 | NGFW — межсетевой экран нового поколения | II-III | Разработка и внедрение правил межсетевого экранирования (ACL, NAT, приложения) | 3 | Приказ ФСТЭК №21, категория ЗНИ; MITRE ATT&CK
2 | DLP — предотвращение утечек данных | II-III | Настройка политик контроля каналов утечки (почта, USB, печать, облако) | 4 | Приказ ФСТЭК №21, категория ЗНИ/ОПС
3 | IAM — управление доступом и идентификацией | II-III | Интеграция с LDAP/AD, настройка ролевой модели доступа (RBAC) | 4 | Приказ ФСТЭК №21, категория ИАФ/УПД
4 | SIEM — мониторинг событий безопасности | II-III | Подключение источников логов (log sources) и разработка корреляционных правил | 5 | Приказ ФСТЭК №21, категория РСБ (регистрация событий)
5 | EDR — защита конечных точек | III | Развёртывание агентов на конечных точках, настройка политик реагирования | 3 | Приказ ФСТЭК №21, категория АВЗ
6 | VPN — защищённые каналы связи | II-III | Настройка туннелей (IPsec/SSL/ГОСТ VPN), выдача сертификатов и ключей | 3 | ГОСТ Р 34.10-2012/34.11-2012 (если требуется криптозащита по ГОСТ)
7 | Backup — резервное копирование | II-IV | Настройка расписания РК, проверка RPO/RTO, тестовое восстановление | 3 | ISO/IEC 27031:2011
8 | СКЗИ — средства криптографической защиты | III | Установка сертифицированных СКЗИ, генерация и учёт ключей | 4 | Приказ ФАПСИ №152 (13.06.2001); Приказ ФСБ №378 (10.07.2014)
9 | Policy — политика и регламенты ИБ | II | Разработка комплекта ОРД: политика ИБ, регламенты, инструкции пользователя/администратора | 6 | Приказ ФСТЭК №21/№17; ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021
10 | КИИ — категорирование объекта критической инфраструктуры | I-III | Категорирование объекта, разработка модели угроз, включение в реестр ФСТЭК | 8 | ФЗ №187-ФЗ; ПП РФ №127; Приказ ФСТЭК №235/№239
11 | ПДн — защита персональных данных | I-III | Классификация ИСПДн, разработка модели угроз, уведомление в Роскомнадзор | 5 | ФЗ №152-ФЗ; ПП РФ №1119; Приказ ФСТЭК №21
12 | Паспорт — паспорт безопасности объекта | II | Разработка паспорта безопасности / антитеррористического паспорта, согласование с органами | 5 | ПП РФ №1006; ПП РФ №1421; ФЗ №35-ФЗ
13 | Аудит — аудит информационной безопасности | IV | Проведение внутреннего аудита, gap-анализ по ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, отчёт с рекомендациями | 5 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021; ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021
14 | Обучение — повышение осведомлённости персонала | IV | Разработка программы обучения, проведение тренинга и фишинг-симуляции, оценка результатов | 3 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2021, п.6.3
|  |  | Итого доп. задач, дн. | 61
Условные обозначения: «+» — задача входит в проект данного типа; «-» — не входит. Столбцы соответствуют кодам таксономии курса: программно-аппаратный сундук (NGFW, DLP, IAM, SIEM, EDR, VPN, Backup, СКЗИ) и организационно-административный сундук (Policy, КИИ, ПДн, Паспорт, Аудит, Обучение). «Предшественник» задаёт последовательную цепочку — упрощение для учебных целей курса.
Нормативные ссылки приведены как основание для соответствующего этапа (не исчерпывающий перечень); для СКЗИ/ГОСТ-криптографии и КИИ требуется дополнительная юридическая проверка применимости к конкретному объекту и категории значимости.

## Комплектующие_20типов
ПОТРЕБНОСТЬ В КОМПЛЕКТУЮЩИХ СИСТЕМ ИБ ПО 20 ТИПАМ ПРОЕКТОВ
«Факт» — цена/диапазон найден в открытом прайс-листе вендора/интегратора (см. примечание); «оценка» — ориентировочный уровень, выведенный по аналогии с найденными ценами того же класса решений, июль 2026
СКУД — система контроля и управления доступом [skud]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Контроллер СКУД (1-2 двери) | 3000 | 15000 | 45000 | Iron Logic / Parsec / Bolid Orion | факт: диапазон по прайсам sec-group.ru, layta.ru (июль 2026)
2 | Считыватель карт / биометрический | 1500 | 6000 | 25000 | Iron Logic / Parsec / ZKTeco | оценка по аналогии с рынком считывателей
3 | Электромагнитный / электромеханический замок | 2500 | 6000 | 15000 | ANT / Iron Logic / DoorHan | оценка по аналогии с рынком замков
4 | Турникет (трипод — полноростовой) | 45000 | 90000 | 250000 | Iron Logic / Parsec / PERCo | оценка по типовым моделям турникетов
5 | ПО управления СКУД (сервер, лицензия) | 0 | 25000 | 120000 | Parsec / Bolid Orion Pro | оценка; бюджетный уровень — встроенное ПО без доп.лицензии
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 52000 | 142000 | 455000
Видеонаблюдение [video]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | IP-камера | 2500 | 8000 | 35000 | HiWatch (Hikvision) / Dahua / Hikvision Pro | факт: анкер ~2490 ₽ бюджетная модель, dssl.ru (июль 2026)
2 | Видеорегистратор (NVR) | 12000 | 45000 | 150000 | HiWatch / Dahua / TRASSIR | оценка по линейкам NVR HiWatch/Dahua
3 | ПО видеоаналитики (лицензия/канал) | 0 | 5090 | 25000 | TRASSIR | факт: лицензия ПО TRASSIR ~5090 ₽, dssl.ru (июль 2026)
4 | ИБП для системы видеонаблюдения | 3000 | 8000 | 20000 | Ippon / APC | оценка по типовым ИБП линейного ряда
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 17500 | 66090 | 230000
Пожарная сигнализация [fire]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | ППКП (прибор приёмно-контрольный пожарный) | 8000 | 35000 | 150000 | Рубеж / Болид Орион | оценка по линейкам Рубеж/Болид (products.rubezh.ru, bolid.ru)
2 | Дымовой / тепловой извещатель | 350 | 900 | 2500 | Болид / Рубеж / System Sensor | оценка по типовым извещателям
3 | Оповещатель (сирена + световое табло) | 700 | 2000 | 6000 | Болид / Рубеж | оценка по типовым оповещателям
4 | Модуль управления эвакуацией | 5000 | 20000 | 80000 | Болид / Рубеж | оценка по модулям СОУЭ
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 14050 | 57900 | 238500
Охранная сигнализация [security]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | ПКП (прибор приёмно-контрольный охранный) | 3875 | 12000 | 45000 | Bolid | факт: анкер от 3875 ₽, drdoors-msc.ru (июль 2026)
2 | ИК-извещатель (объёмный) | 415 | 1153 | 3500 | Риэлта (Фотон-9) / Bolid | факт: Фотон-9 1153 ₽, Bolid от 415 ₽, satro-paladin.com (июль 2026)
3 | Магнитоконтакт | 150 | 400 | 1200 | Bolid / Астра | оценка по типовым магнитоконтактам
4 | Комплект проводной начального уровня | 3450 |  |  | Teko (Астра-Р) | факт: комплект Астра-Р 3450 ₽, satro-paladin.com (только бюджетный уровень комплекта)
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 7890 | 13553 | 49700
Периметральная охрана [perimeter]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Радиоволновый извещатель (Барьер-100/300/500) | 15000 | 35000 | 90000 | Forteza (Барьер) | оценка по линейке Барьер, forteza.ru
2 | Активный ИК-барьер | 8000 | 20000 | 60000 | Сатро-Палладин / US-PLAST | оценка по каталогу ИК-барьеров
3 | Быстроразворачиваемый комплекс охраны периметра |  |  | 600000 | Радиобарьер (спец.поставщик) | оценка; специальный многопозиционный комплекс, только VIP-уровень
4 | ПО видеоаналитики периметра (лицензия) | 0 | 15000 | 60000 | TRASSIR / AxxonSoft | оценка по аналогии с видеоаналитикой
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 23000 | 70000 | 810000
Гибридные системы [hybrid]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | PSIM-платформа интеграции подсистем | 50000 | 200000 | 800000 | Итриум (Bolid) / AxxonSoft | оценка по классу PSIM-платформ
2 | Доп. лицензии интеграции протоколов | 10000 | 40000 | 150000 | по производителю ядра платформы | оценка
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 60000 | 240000 | 950000
NGFW — межсетевой экран нового поколения [ngfw]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Аппаратный NGFW, малый офис | 213000 |  |  | UserGate NGFW C100 | факт: 213 000 ₽ бессрочная лицензия, comnews.ru (июль 2025)
2 | NGFW, средний бизнес (250-500 польз.) |  | 700000 |  | UserGate D-серия / Континент 4 | оценка по линейке UserGate/Континент
3 | NGFW, крупная инфраструктура / ЦОД |  |  | 2500000 | UserGate E-серия / Континент 4 | оценка по старшим моделям линейки
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 213000 | 700000 | 2500000
DLP — предотвращение утечек данных [dlp]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | DLP, малый пакет (до 50 польз./год) | 150000 |  |  | Solar Dozor (РТ-Солар) | факт: от 150 000 ₽/год за 50 польз., fairless.ru (июль 2026, вторичный источник)
2 | DLP, средний бизнес (лицензия Standard) |  | 900000 |  | InfoWatch Traffic Monitor | оценка на основе тендерных цен InfoWatch (rostender.info)
3 | DLP, Enterprise (крупный бизнес) |  |  | 3000000 | InfoWatch Traffic Monitor Enterprise | факт: тендерные цены 1,19-3,4 млн ₽, rostender.info (2025)
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 150000 | 900000 | 3000000
IAM — управление доступом и идентификацией [iam]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | IAM Base (малый бизнес) | 400000 |  |  | Avanpost IDM Base | оценка; продукт представлен в апр. 2025, avanpost.ru
2 | IAM, средний бизнес (IDM 6.0) |  | 1200000 |  | Avanpost IDM 6.0 | оценка по классу продукта
3 | IAM/IGA, Enterprise (Identity Security Platform) |  |  | 3000000 | Avanpost Identity Security Platform | оценка по классу платформы, avanpost.ru
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 400000 | 1200000 | 3000000
SIEM — мониторинг событий безопасности [siem]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | SIEM, стартовый уровень | 500000 |  |  | RuSIEM | оценка по классу продукта
2 | SIEM All-in-One (250-500 узлов) |  | 1500000 |  | MaxPatrol SIEM All-in-One | оценка; продукт для 250/500/1000 узлов реален, tssolution.ru
3 | SIEM Enterprise (1000+ узлов) |  |  | 5000000 | MaxPatrol SIEM | оценка по верхним конфигурациям
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 500000 | 1500000 | 5000000
EDR — защита конечных точек [edr]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | EDR, 100 узлов/год | 300000 |  |  | Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный | факт: от 2 994 ₽/узел/год, store-kaspersky.ru (2025) × 100 узлов
2 | EDR, средний парк (Expert) |  | 600000 |  | Kaspersky EDR Expert / MaxPatrol EDR | оценка по старшей линейке Kaspersky
3 | XDR Enterprise (полный стек) |  |  | 2000000 | MaxPatrol EDR (Positive Technologies) | оценка по классу решения
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 300000 | 600000 | 2000000
VPN — защищённые каналы связи (ГОСТ VPN) [vpn]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | VPN-шлюз, малый офис | 220000 |  |  | АПКШ Континент IPC-25 | факт: 220 000 ₽, komrunet.ru (2025)
2 | VPN-шлюз, средний бизнес |  | 450000 |  | С-Терра Шлюз 1000 | оценка по линейке С-Терра, s-terra.ru
3 | VPN-шлюз, ЦОД (до 10 Гбит) |  |  | 1500000 | С-Терра Шлюз 8000 | оценка по старшей модели линейки С-Терра
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 220000 | 450000 | 1500000
Backup — резервное копирование [backup]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | РК, малый объём (1 ТБ) | 86250 |  |  | RuBackup | факт: от 86 250 ₽ за 1 ТБ, rubackup.ru (2025)
2 | РК, средний бизнес (Стандартная редакция) |  | 250000 |  | Кибер Бэкап (Cyberprotect) | оценка по классу продукта
3 | РК, Enterprise/DR (Расширенная редакция) |  |  | 800000 | Кибер Бэкап Расширенная редакция | оценка по классу продукта
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 86250 | 250000 | 800000
СКЗИ — средства криптографической защиты [crypto]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | СКЗИ, 1 рабочее место (годовая лицензия) | 1850 |  |  | КриптоПро CSP 5.0 | факт: 1850 ₽/год, ecp-shop.ru, cryptopro.ru (с 01.2025)
2 | СКЗИ, сервер |  | 70000 |  | КриптоПро CSP (серверная лицензия) | факт: от 70 000 ₽, cryptopro.ru (2025)
3 | СКЗИ, TLS-сервер (до 1000 подключений) |  |  | 100000 | КриптоПро CSP (TLS-лицензия) | факт: 100 000 ₽, cryptopro.ru (2025)
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 1850 | 70000 | 100000
Policy — политика и регламенты ИБ [policy]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Типовой комплект ОРД (шаблонный) | 80000 |  |  | консалтинговая компания по ИБ | оценка по рынку типовых ИБ-документов
2 | Индивидуальный комплект ОРД под 17/21/239 приказы |  | 250000 |  | Информзащита / Инфосистемы Джет | оценка по рынку ИБ-консалтинга
3 | Комплект ОРД + регламенты SOC/due diligence |  |  | 700000 | Positive Technologies Consulting | оценка для комплексного проекта
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 80000 | 250000 | 700000
КИИ — категорирование объекта критической инфраструктуры [kii]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Категорирование, 1 система | 150000 |  |  | региональный интегратор ИБ | оценка по рынку услуг категорирования КИИ
2 | Категорирование, 3-5 систем |  | 400000 |  | Информзащита / К2 Кибербезопасность | оценка по рынку услуг категорирования КИИ
3 | Комплексное категорирование холдинга + реестр ФСТЭК |  |  | 1200000 | Инфосистемы Джет | оценка для комплексного проекта
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 150000 | 400000 | 1200000
ПДн — защита персональных данных [pdn]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Малый бизнес (1 ИСПДн) | 60000 |  |  | региональный интегратор ИБ | оценка по рынку услуг по 152-ФЗ
2 | Средний бизнес (неск. ИСПДн) |  | 200000 |  | Информзащита | оценка по рынку услуг по 152-ФЗ
3 | Крупная организация (аудит + СКЗИ + ОРД) |  |  | 600000 | Информзащита + КриптоПро (СКЗИ) | оценка для комплексного проекта
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 60000 | 200000 | 600000
Паспорт — паспорт безопасности объекта [passport]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Паспорт антитеррористической защищённости, типовой | 25000 |  |  | Профилогистик | факт: от 25 000 ₽, profilogistik.ru (2026)
2 | Паспорт + согласование в ведомствах |  | 60000 |  | СБ-Урал | факт: от 60 000 ₽, «СБ-Урал» (2026)
3 | Паспорт для сложного объекта (ТЦ/промкомплекс) |  |  | 150000 | Нормагрупп | оценка на основе диапазона от 80 000 ₽ и выше, normativ.org
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 25000 | 60000 | 150000
Аудит — аудит информационной безопасности [audit]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Базовый аудит ИБ (малый бизнес) | 85000 |  |  | региональный ИБ-интегратор | факт: базовая стоимость от 85 000 ₽, info-security.su и др. (2025)
2 | Полный аудит ИБ (средний бизнес, 50-500 чел.) |  | 500000 |  | Ростелеком-Солар / Информзащита | факт: диапазон 300 тыс.-1,5 млн ₽, реалистично 500-800 тыс. ₽ (2025)
3 | Комплексный аудит + due diligence (крупный бизнес) |  |  | 1500000 | Positive Technologies | факт: верхняя граница диапазона аудита, toveks.ru (2025)
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 85000 | 500000 | 1500000
Обучение — повышение осведомлённости персонала [training]
№ | Компонент / услуга | Бюджетная стоимость | Middle / средняя стоимость | VIP / лучшая стоимость | Вендор 2026 года | Статус / источник
1 | Онлайн-курс на сотрудника | 1500 |  |  | Kaspersky Security Awareness | оценка по рынку массовых курсов осведомлённости
2 | Очный тренинг + фишинг-симуляция на сотрудника |  | 5000 |  | Jet Security School | оценка по рынку корпоративных тренингов
3 | Комплексная программа с киберполигоном на сотрудника |  |  | 15000 | Positive Technologies (Standoff) | оценка на основе практики киберполигонов Standoff
| Итого по проекту (сумма компонентов), ₽ | 1500 | 5000 | 15000
Методология: цены — ориентировочные розничные/лицензионные по открытым прайс-листам и тендерным данным на июль 2026 (источники указаны в столбце «Статус / источник»); пустая ячейка означает, что для данного уровня («Бюджетный»/«Middle»/«VIP») нет отдельного продукта в линейке — компонент присутствует только на указанных уровнях. Перед использованием в реальной смете требуется актуализация цен у вендора/интегратора. «Вендор 2026 года» — репрезентативный лидер сегмента на российском рынке ИБ, не официальный рейтинг.